## Troškovnik strojarstvo
OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje
izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni
troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu
instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom
obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na
izvedene elektroinstalacije i sl.),
izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom
pismenog izvješća,
puštanje u probni pogon,
podešavanje radnih parametara,
puštanje u funkcijski-trajni rad,
izradu primopredajne dokumentacije,
izradu projekta izvedenog stanja,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i
urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju
korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje
potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu
dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka
radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili
nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju
instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti
uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s
carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i
čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim
općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i
kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima,
utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima
ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na
uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uruèuju investitoru, odnosno krajnjem
korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći
građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva
potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
U jediničnim cijenama mora biti sadržano:
potreban “faktor” za pokriće radne snage,
potreban “faktor” za pokriće organizacije gradilišta,
potreban “faktor” za pokriće režije,
svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz “faktor”.
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati
gradilište.
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj
radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati važeće HR norme
R.br. | Opis stavke | Jednakovrijedan proizvod koji se nudi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena (bez PDV-a) | Napomena
A. | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | Pražnjenje instalacije centralnog grijanja, zatvaranje dijela instalacije te pripremni radovi za radove demontaže. |  | kpl | 1
2. | Demontaža postojećeg toplovodnog kotla na lož ulje, komplet s pripadajućim plamenikom,pumpom za zaštitu kotla, dimnjačom i priključnim razvodom lož ulja, odpajanje s cijevnog razvoda i električne mreže. |  | kpl | 2
3. | Demontaža automatske regulacije centralnog grijanja, komplet s pripdajućim ožičenjem i kableskim policama. |  | kpl | 1
4. | Demontaža razvodnog ormara elektroinstalacija komplet s pripadajućim ožičenjem. |  | kpl | 1
5. | Demontaža ostale opreme postojeće kotlovnice koja nije specificirana u prijašnjim stavkama. |  | kpl | 1
6. | Demontaža instalacije za lož ulje komplet sa pripadajućom armaturom. |  | kpl | 1
7. | Odvoz materijala i opreme ( toplovodni kotao , ekspanzijska posuda , omekšivač vode )na deponij ili na mjesto koje odredi investitor. |  | kpl | 1
| UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | kn
B. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja čeličnog toplovodnog kotla slijedećih karakteristika:
•Toplovodni kotao za centralno grijanje s troprolaznim sustavom dimnih plinova, učina 125 do 600 kW. •Štedljiv je i ekološki prihvatljiv, s visokim stupnjem iskorištenja. •Max. radni pretlak kotla 3 bar (standardno) ili 6 bar-a (po narudžbi), te 90°C (standardno), 100°C ili 105°C (po narudžbi) max. radna temperatura. •Ugrađeni turbulatori omogućuju bolji prijelaz topline s dimnih plinova na kotlovsku vodu, regulaciju otpora ložišta, regulaciju izlazne temperature dimnih plinova, odnosno kvalitetno usklađivanje rada kotla-plamenika-dimnjaka. •Veliki sadržaj vode u kotlu smanjuje broj uključenja i produžuje vijek trajanja plamenika te štedi energiju.
Osnovna kotlovska regulacija upravlja radom dvostupanjskog plamenika prema zadanoj temperaturi kotla.
Proizvod kao: ECO-CUP S3 400, CENTROMETAL,HRVATSKA
Ogrjevni učin Q=120-400 kW
Maks.radna temp:90°C
Maks.radni tlak : 3 bar
Temp.izlaznih plinova kod maks. Snage: 120°C
Priključci na kotlu : polaz/povrat DN 80
Elektronapajanje : 230V-1ph-50Hz
Dimenzije DxŠxV=1.985x1.150x1.355 mm
| Kotao klase 5 |  | kpl | 2
2. | Dobava i ugradnja dvostupanjskog plamenika na lako lož ulje komplet sa pratećim spojnim priborom, slijedećih karakteristika:
kapacitet: Qmin=120 kW, Qmax=460 kW
dostupanjska regulacija
struja: Imax=6A
uljna pumpa: Danfoss BFP52
| proizvod kao: M10-Z-L (120-460 kW), GIERSCH |  | kpl | 2
3. | Dobava i ugradnja hidraulične skretnice komplet sa pripadajućim spojnim i konzolnim priborom, ispusnom slavinom, temomanometrom, odzračnivanjem. Tip kao: HW 200, MIK |  | kpl. | 1
4. | Dobava i ugradnja motornog pogona za ugradnju na sustave grijanja kotao - hidraulična skretnica, radi održavanja konstantne temperature povratnog voda, min 60°C. Namijenjeni su na ugradnju na 3putne miješajuće ventile NO 80. |  | kpl | 2
5. | Dobava i ugradnja 3-putnog miješajućeg ventila nazivnog promjera DN 80 na motorni pogon, u svrhu zaštite povratnog voda kotlovskog kruga, održavanje temp. povrata min 60°C. |  | kpl | 2
6. | Dobava i ugradnja motornog pogona za ugradnju na sustave grijanja radi regulacije temperature polaznog voda vođen prema modulu E8.5064. Namijenjeni su na ugradnju na 3putne miješajuće ventile NO 100. |  | kpl | 1
7. | Dobava i ugradnja 3-putnog miješajućeg ventila nazivnog promjera DN 100 za ugradnju na polazni vod sekundarnog kruga |  | kpl | 1
8. | Dobava i ugradnja kotlovske regulacije E8.5064 koja obuhvaća određeni broj funkcija a moraju biti odabrane u skladu sa korisničkim sustavom. |  | kpl | 1
Proizvod kao Centrometal , Hrvatska.
9. | Dobava i ugradnja kaskadnog modula LAGO Basic 0201R je kotlovski modul za kaskade. Ima mogućnost vođenja jednog dvostupanjskog ili jednog modulirajućeg ili dva jednostupanjska plamenika. Regulacija zaštite kotla preko miješajućeg ventila
| Proizvod Centrometal , Hrvatska |  | kpl | 2
10. | Dobava i ugradnja vanjskog osjetnika temperature sa svim spojnim i brtvenim materijalom, AF |  | kpl | 1
11. | Dobava i ugradnja osjetnika kotla - KF sa svim spojnim i brtvenim materijalom |  | kpl | 2
12. | Dobava i ugradnja osjetnika polaznog kotla - VF sa svim spojnim i brtvenim materijalom |  | kpl | 2
13. | Dobava i ugradnja sobnog korektora - FBR2 sa svim spojnim i brtvenim materijalom |  | kpl | 1
14. | Dobava i ugradnja set sigurnosnih elementa, tip: EKO-CKS P, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. |  | kpl | 2
15. | Izrada i ugradnja dimnjače izrađene iz čeličnog lima ( čelik 1.4404 , 1.4301) vanjske dimenzije 0 Æ 300 mm duljine L=3m. Stavka uključuje2koljena 90°,element za mjerenje dimnih plinova, spojni, brtveni i pričvrsni materijal , revizijski element . |  | kpl | 2
16. | Dobava i ugradnja uređaja za omekšivanje vode koji se sastoji od jednog ionskog filtera , posude za sol,cjevovoda s armaturom , vodomjera , ionske mase . Filteri se isporučuju s punjenjem ionske mase , a dimenzionirani su tako da se postigne optimum između količine obrađene vode i vremena između dvije regeneracije.
Proizvod kao: Pireko , Hrvatska
Tip: OV-0,5-S
| dxšxv = 630x1050x1850 mm |  | kpl | 1
17. | Dobava i ugradba cirkulacijskih crpki, u kompletu s holenderima. Stavka uključuje sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal.
Proizvod kao: GRUNDFOS, Danska
C1 - cirkulacija kotao - skretnica
Tip: MAGNA 80-40 F
V=17.000 l/h
H=25 kPa
Nel=24-325 W
| I=230V-1ph-50Hz |  | kpl | 2
C2 - primarna cirkulacijska pumpa
Tip: MAGNA 100-120 F
V=36.000 l/h
H=85 kPa
Nel=85-1560 W
| I=230V-1ph-50Hz |  | kpl | 1
C3 - sekundarna cirkulacijska pumpa
Tip: UPS 32-50-F
V=1.100 l/h
H=25 kPa
Nel=75-105 W
| I=230V-1ph-50Hz |  | kpl | 1
18. | Dobava i ugradba zapornog ventila NP6, s prirubnicom i protuprirubnicom, brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
| NO100 |  | kom | 6
| NO80 |  | kom | 8
| NO32 |  | kom | 6
| NO25 |  | kom | 8
19. | Dobava i ugradba nepovratne zaklopke NP6, s prirubnicom i protuprirubnicom, brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
| NO100 |  | kom | 1
| NO80 |  | kom | 4
| NO32 |  | kom | 1
20. | Dobava i ugradba hvatača nečistoća NP6, sa brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom.
| NO100 |  | kom | 1
| NO80 |  | kom | 2
| NO32 |  | kom | 1
21. | Dobava i ugradba ravnog termometra (0 do +100°C). |  | kom | 4
22. | Dobava i ugradba manometra (0-6 bar). |  | kom | 4
23. | Dobava i ugradba odzračnih lonaca V=2 lit, komplet s ispusnom cijevi dužine cca 8 m i kuglastom slavinom NO10.
| Stavka uključuje sav potrebni spojni, pričvrsni i brtveni materijal. |  | kom | 4
34. | Dobava i ugradba automatskih odzračnika za ispust zraka, komplet s nepovratnim ventilom. |  | kom | 4
25. | Dobava i ugradba crnih čeličnih bešavnih cijevi izrađenih prema HRN C.B5.221 i HRN C.B5.225, komplet sa svim potrebnim cijevnim koljenima, račvama i ostalim fazonskim komadima.
| NO100 |  | m' | 20
| NO80 |  | m' | 28
| NO32 |  | m' | 10
| NO25 |  | m' | 10
26. | Izoliranje cjevovoda toplinskom izolacijom debljine 19 mm, klase gorivosti B1 prema HRN DIN 4102, koeficijent toplinske vodljivosti l<0,035 W/mK kod 0°C, koeficijent parodifuznosti m>7.000 prema EN 13469, za područje primjene t=-50° do +105°C.
Stavka uključuje ljepilo i izolirajuće trake za zaštitu spojeva te samoljepljive trake.
Proizvod kao: ARMACELL, Švicarska
Tip: Armaflex AC
| NO100 |  | m' | 20
| NO80 |  | m' | 28
| NO32 |  | m' | 10
| NO25 |  | m' | 10
27. | Oblaganje izoliranog cijevnog razvoda i kolektora aluminijskim limom. |  | m2 | 35
28. | Dobava i ugradba raznih držača cjevovoda, obujmica, zavješenja, pričvrsnica, držača razdjelnika, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika. |  | kg | 95
29. | Dobava i ugradba ventilacijskih rešetki za ugradnju u ulazna vrata komplet s ugradbenim okvirom.
Proizvod kao: KLIMAOPREMA, Hrvatska
| AFŽM700x400 |  | kpl | 2
30. | Dobava i ugradnja uljnog seta za spoj plamenika, komplet sa pripadajućim spojnim i brtvenim materijalom. |  | kpl | 2
31. | Dobava i ugradnja crnih bešavnih cijevi za izradu instalacije lož ulja, komplet sa pripadajućim fazonskim komadima, zaštom temeljnom bojaom te izolacijom dekorodal trakom.
| NO 25 |  | m | 35
32. | Dobava i ugradnja zaporne armature za lako lož ulje komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 25 |  | kom | 4
33. | Sitni potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disulpin te materijal koji nije specificiran. |  | kpl | 1
34. | Prateći građevinsko-obrtnički radovi, potrebna štemanja i izrada kanala od kotlovnice do rezervoara za lož ulje dim 30x30 cm u duljini od 30 m te saniranje i vraćanje u prvobitno stanje. |  | kpl | 1
35. | Hladna tlačna proba, punjenje instalacije vodom, ispitivanje na propusnost. |  | kom | 1
36. | Topla proba, probni pogon, balansiranje i regulacija sistema. |  | kom | 1
37. | Ispitivanje uzemljenja i potencijala kotlovnice te ostale elektroinstalacije, izrada zapisnika i protokola o ispitivanju te izdavanje certifikata o obavljenom ispitivanju. |  | kpl | 1
38. | Izrada uputa za rad, oznaka i shema, projekta izvedenog stanja i obuka krajnjeg korisnika. |  | kpl | 1
39. | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji te vođenje dokumentacije gradilišta. |  | kpl | 1
40. | Transport materijala, opreme i alata na gradilište. |  | paušal | 1
| UKUPNO MONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | kn
C. | PRATEĆI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
1. | Dobava,ugradnja i spajanje novih te zamjena starih elemenata uz postojećem razdjelniku RP-K
| - AS sklopka 63A/4p + okidač |  | kom | 1
| - sklopka 10A/1p 1-0 |  | kom | 3
| - sklopka 10A/1p 1-0-2 |  | kom | 2
| - sklopnik 10A/1p |  | kom | 3
| - sklopnik pomoćni 10A/4p |  | kom | 2
| - sklopnik 16A/3p |  | kom | 2
| - bimetal 1-2A/3p |  | kom | 1
| - signalne žarulje |  | kom | 4
| - Automatski osigurač 16A/3p-l |  | kom | 2
| - Automatski osigurač 16A/1p-l |  | kom | 3
| - Automatski osigurač 10A/1p-l |  | kom | 2
| - sabirnice, stezaljke i ostali sitni materijal, te demontaža i vađenje postojećih elemenata zbog zamjene novim |  | pauš | 1
|  |  | kompl | 1
2. | Dobava navedenih vodova i polaganje po zidu ili konstrukciji uređaja na obujmicama, a većim dijelom po kabelskim stazama te u plastičnim cijevima. Za zaštitu vodova koji se polažu po uređajima ili na visini manjoj od dva metra koristiti metalne rebraste cijevi, a dijelom plastične kanalice ili PNT cijevi.
| FG70R-3x1,5mm2 |  | m | 20
| PP-Y-3x2,5 mm2 |  | m | 30
| PP-Y-4x1,5 mm2 |  | m | 50
| PP-Y-3x1,5 mm2 |  | m | 45
| LiYCY-2x0,5 mm2 |  | m | 60
| LiYCY-2x1 mm2 |  | m | 20
| lon kabel |  | m | 20
| P-Y-16 mm2 |  | m | 30
| P-Y-6 mm2 |  | m | 20
3. | Dobava trake P 20x3 mm Č te polaganje po zidu na nosačima trake za zid. Uračunati nosači na svakih 1 m trake te bojanje iste naizmjenično žutom i zelenom bojom. |  | m | 25
4. | Izrada spojeva između trake i trake te trake i raznih metalnih masa standardnim spojnim materijalom. |  | kom | 12
5. | Dobava kabelskih staza te montaža na zid.Uračunat montažni pribor te poklopac i sitni materijal.
| - širine 100mm |  | m | 10
| - širine 50mm |  | m | 10
6. | Dobava ojačanih plastičnih rebrastih cijevi te montaža na obujmice. Uračunat montažni pribor i sitni materijal.
| - Cijev Φ29mm , ojačana |  | m | 20
| - Cijev Φ23mm , ojačana |  | m | 50
| - PNT cijev Φ23mm |  | m | 30
7. | Galvansko premoštenje vodom P-Y-1x6mm2 nevodljivih dijelova. |  | kom | 10
8. | Odspajanje postojeće opreme kotlovnice i predaja investitoru |  | pauš | 1
9. | Spajanje opreme kotlova sa plamenikom i kontrolerom ). |  | kom | 2
10. | Kao st. 9., ali elemenata automatike (osjetnici, ventili i sl.). |  | kom | 10
11. | Kao st.9 ali kontroler na kotlu komplet sa ispitivanjem,podešenjem i sl. (cca 6 izlaza). |  | kom | 2
12. | Kao st.9 ali kontroler vodeći komplet sa ispitivanjem,podešenjem i sl. (cca 10izlaza). |  | kom | 1
13. | Podešavanje i programiranje postojećeg regulatora Honeywell. |  | kom | 1
14. | Dobava , montaža i spajanje svjetiljke fluo 26W ,IP54 komplet sa svim priborom i radom |  | kom | 2
15. | Dobava , montaža i spajanje protupanične svjetiljke fluo 1x11W ,IP54 komplet sa svim priborom i radom |  | kom | 2
16. | Izrada proboja kroz zid debljine 60cm za prolaz kabela te dovođenje u prvobitno stanje.Uračunat sav rad i materijal. |  | kom | 2
17. | Pripomoć serviserima kod odspajanja, spajanja i montaže opreme te demontažni i sl.radovi. |  | h | 20
18. | Ispitivanje instalacije te pribavljanje atesta o ispravnosti iste. -OTPOR IZOLACIJE -VRIJEME ISKLJUČENJA ZAŠTITNIH UREĐAJA -OTPOR UZEMLJENJA -PODEŠENJE BIMETALA -ISKLOP TIPKALA -PANIK RASVJETE |  | kom | 1
19. | Izrada izvedbenih jednopolnih upravljačkih shema za prilagodbu postojećem razdjelniku i automatici prema stvarno odabranoj opremi i dogovoru sa projektantom i nadzorom. |  | kom | 1
20. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja |  | kom | 1
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI | [5 empty] | kn
REKAPITULACIJA
A. | DEMONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | kn
B. | MONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | kn
C. | PRATEĆI EL. RADOVI | [5 empty] | kn
| UKUPNO (BEZ PDV-a) | [5 empty] | kn
| PDV 25% | [5 empty] | kn
| SVEUKUPNO (S PDV-om) | [5 empty] | kn
NAPOMENA: Ukoliko ponuditelj ne ispuni sve stavke Troškovnika, briše ili mijenja određene stavke, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.
| DATUM:_________________ |  |  | _______________________________________
|  | M.P. |  | (pečat, potpis, ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)